佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

2025年我院拟采购新一个周期的污水处理运营服务，现进行公开采购，欢迎符合资格的供应商参与。

- 采购内容

| 项目名称 | 服务期 | 项目预算最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理运营服务项目 | 3年 | 50万 |

注：（一）超出项目预算金额最高限价为无效报价。

- （二）本项目为包干报价，含人员工资、管理岗位津贴、福利、社保费、材料费、工具费、机械设备费、设备保养维护费、检测费、药剂试剂费、应缴税费以及服务合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。服务过程中所有劳动纠纷与采购人无关。

- （三）供应商需自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将不予支付。

- 具体内容

（一）项目概况

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）是顺德地区一所以精神医学为主的公立非营利性三级专科医院，二类公益事业单位，位于佛山市顺德区大良街道宝林路。目前医院占地约3万多平方米，建筑面积约3万多平方米。全院编制床位数800张，目前共设10个住院科室，1个综合门诊部，1个心理专科门诊，1个社区药物维持门诊（即河西门诊），1个康复中心等。

（二）服务地点

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）院内，地址：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号。

（三）服务范围

从格栅池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施（包含但不限于软硬件设备、污水处理站房屋建筑物）、药剂投加等日常运行和维护。

（四）工作量参考如下：

| 序号 | 工作对象 | 工作事项 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备间 | （1）每天常规打扫卫生一次； （2）每周擦洗各种设备一次； （3）每天运行系统前，检查各设备是否完好，管道是否有松脱、堵塞，各阀门开关是否符合要求。 （4）房屋建筑物的维护； |
|  | 隔渣槽 | 每月清渣，并运送至指定存放点； |
|  | 毛发收集器（2台） | 每月清渣，并运送至指定存放点； |
|  | 压差式全自动过滤器（1台） | 每月清渣，并运送至指定存放点； |
|  | 集水池提升泵（2台）IFZX50-32-5.5KW | （1）由液位计控制水泵起停； （2）每2个小时检查运行情况一次； （3）每个月进行例行小检修、并润滑保养； （4）每年检修一次轴承。 |
|  | 调节池提升泵（2台） IFZX40-18-1.5KW | （1）由液位计控制水泵起停； （2）每2个小时检查运行情况一次； （3）每个月进行例行小检修、并润滑保养； （4）每年检修一次轴承。 |
|  | 电磁流量计（1台） | 每天检查其运行情况 |
|  | 液位控制器（2个） | 每天检查其运行情况 |
|  | 二氧化氯发生器（1台） | （1）每天对安全阀进行巡视检查，如安全阀打开，则进行复位； （2）半年一次反应器沉淀物清除，设备主机清洗； （3）每月进行清洗原料罐出口阀中的过滤网； （4）每月检查计量泵的有无泄露； （5）每月清洗水射器。 |
|  | 控制电柜 | 每月检查各电气元件的完好性与可用性，并及时更换有故障的，并检查热继电器、过电流继电器等联锁保护装置完整性、灵敏性和准确性。 |
|  | 水样监测 | 每周监测项目：pH、CODCr、SS-、总余氯、氨氮、BOD5、粪大肠菌群及（按环保部门要求监测的项目，监测时间段进行监测） 采样点：调节池、取样井 |
|  |  | 每季度监测项目（不限于）：pH、CODCr、SS-、总余氯、氨氮、BOD5、粪大肠菌群、沙门士菌、志贺士菌及（按环保部门要求监测的项目，监测时间段进行监测） 采样点：调节池、取样井 |
|  | 药剂投放 | 做好药剂调配、投加工作，确保系统出水排放达到最新国家医疗机构污染物排放标准相关文件要求的预处理标准（日均值），且确保所用药剂不对环境造成二次污染。 |
|  | 其他 | （1）负责污水站运行参数的监测、记录，并根据污水化验结果进行污水站运行参数的调整。 （2）定期对操作技术人员与维保人员进行培训，不断提高管理水平。 （3）系统运作及维护管理期间，供应商的操作规范，应符合当地环保部门要求。 （4）供应商不得擅自闲置或人为损坏污水处理设施，并应做好设施围蔽、标识等工作。 （5）供应商应协助采购人与地方环保管理部门进行工作协调或办理相关环保文件，如遇环保局或重要客户检查综合污水处理站，供应商有义务立即（30分钟内）派员到现场讲解说明及给予配合。 （6）供应商应配合采购人办理排污许可证年审、排水许可证等证件。 （7）所有维保人员必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守采购人相关管理制度。 |

- 服务内容

1.运行静态档案系统建立和维护，包括运营相关管理制度、操作手册、污水站平面图、药剂出入库记录、药剂使用记录、检测记录表、设备日常维护记录、设备维修记录、防护用品使用记录、第三方监测等台账。

2.建立切实可行的设备设施维护制度、应急预案、应急管理制度、完善的售后服务体系，运营服务人员要求确保3人（含3人）以上，具体为：不少于2名污水操作工（实施日常值班及节假日值班），如遇到突发事件必须立即（30分钟内）赶到医院污水站点进行处理。身体健康，需具有生态环境部颁发的污水站操作工上岗证；1名运营技术主管，身体健康，必须是经过严格培训考核，具有环保工程师职称（含）以上及生态环境部颁发的污水站操作工上岗证。每年必须不少于2次安全演练（包括有限空间演练）。

3.员工必须持证、穿工作服上岗，能熟练掌握化验设备、污水处理站设备设施，准确的监测进出水水质参数。

4.必须具有处理突发事故的能力，熟悉消防、用电、污水泄漏、危险化学品泄漏等突发事件的处理措施和报告流程，对污水处理设备的日常保养及维修，并设立各排放口的排放标准上墙公示。

5.污水站日常所需的各种水处理药剂，药剂费用由供应商负责，并调理有序的规范放置、储存。

6.供应商负责每季度对污水水样邀请第三方有资质公司出具检测报告。

7.负责污水站维护保养和各项维修，如设备到达使用年限或已无法进行修复的，需提前打报告向院方进行说明，根据系统实际情况，确定是否需要更换或者大检修，工作量及费用按实际情况而商定。

8.配合采购人、环保部门、卫生部门的常规检测和问询，接到通知后立即协助采购人办理相关排污有关手续、环保调研等工作。

9.严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理，保持污水处理站现场整洁卫生。

10.污水检查不合格产生处罚由供应商全权负责，并按上级要求完成整改工作；由此产生的不良影响，由供应商应承担一切责任。

11.供应商在污水站实施采样，必须遵守采购人的各项规章制度，并做好一切必要的安全措施，确保在采样过程中的安全。由于供应商违规操作或不遵守采购人各项规章制度，致使供应商工作人员、采购人工作人员、其他任何第三方人身或财产损失受到伤害时，供应商应承担一切责任。

- 付款方式

- 项目费用按月支付，采购人验收合格且收到正规发票后60个工作日内以银行转账方式支付。收款方、出具发票方、合同签订方均必须与供应商名称一致。供应商须开具有效发票到采购人处办理相关财务手续；如无提供完整资料，采购人将不会支付相应服务费。

- 违约责任

- 污水水质不达标，则从当月服务费中扣除2000元/次，供应商还需及时按采购人要求进行整改；

- 因污水排放不合格导致采购人受到环保、卫监及水务等相关部门的整改处罚，处罚金额由供应商承担，并扣除中标供应商一个月度的运营费用。服务期间，上述情况累计发生三次，采购人有权利单方面终止合同。

- 消毒药品不合格，则从当月服务费中扣除1000元/次，供应商还需及时按采购人要求进行整改。

- 因供应商管理不到位造成员工死亡事故等，采购人有权终止合同，所造成的一切后果由中标供应商承担法律责任和经济赔偿。

- 因供应商管理不到位，造成群发性事件，严重影响采购人名誉的，采购人有权终止合同。

- 发生重大突发应急事件，供应商不服从采购人的统一调配，采购人有权终止合同。

- 供应商必须服从采购人主管部门的合理安排，屡次不服从的，采购人有权终止合同。

- 供应商自身原因而导致不能为采购人提供正常服务的，采购人有权委托他人提供，但费用由中标供应商负责。

- 若检查过程中发现污水排放水质、环境处置、药剂投放、消防安全等内容、日常记录存在弄虚作假，造成环境污染，或导致采购人被环境事故行政警告、其他严重影响时，采购人可单方面终止合同，所造成的罚款和损失皆由中标供应商承担。

- 中标供应商将此项目转包或分包给其他单位、组织或个人的，采购人有权单方解除终止合同，中标供应商承担由此造成的相关损失。

- 评选标准

| 项目 | 项目评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 公司规模、资质等 | 10 |
|  | 近三年相关业绩情况 | 10 |
| 技术服务部分 （45分） | 服务方案、安全措施、服务质量、响应时间、增值服务等 | 45 |
| 价格部分（35分） | 价格部分 | 35 |
| 合计 |  | 100 |