佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：购置一台电梯
一、项目概况
1.服务范围：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）。

2.采购范围：项目电梯设备（材料）供应、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等。

3.工期：合同签订之后60个工作日内完成安装、调试、验收完毕并交付使用。
4.质量标准：货物质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》及相关技术标准、规范的要求；同时按照《中华人民共和国电（扶）梯安装规范和标准》完成电梯的安装工作，并对安装质量负责；通过佛山市政府主管部门的验收，取得相应的验收合格文件。

5.服务内容：包括电梯设计、制造、包装、税金、保险、运输、装卸、二次运输、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收、试运行、强制检测、办理电梯验收准用证费用、技术服务、售后服务、培训、保修期（一年或以上）年检费、相应的备品备件、专用工具、技术资料等一切相关费用。供应商应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件未包含的所有配件，合同签订后任何遗漏均由成交供应商免费提供，医院不再支付额外费用。
	序号
	服务描述
	数量

（台）
	预算价

（元）

	1
	满足技术参数要求的无机房乘客电梯1台，全包价
	1
	160000

	备注：供应商的报价应为总价，且不得高于预算价，超过预算价的报价为无效报价。


二、供应商资格

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
3.本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。

4.特定资格要求

4.1供应商须为具有独立法人资格的整机制造商，或经该制造商正式授权的代理商。

4.2如是电梯制造商应提供特种设备（电梯）制造许可证。且具有与生产能力相配套的工艺设备及检测手段。

4.3供应商需具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质，安装人员需具备特种作业人员操作证书。

4.4具备安全生产相关许可证、安装施工资质证、产品型式认证、产品检测报告及其中的部品、配件的检测报告或资质文件等。

4.5在佛山市内有固定的售后服务网点，能为用户提供长期的服务（需提供证明材料）。
4.6如是经销商应提供制造商为本项目出具的授权书。

5.本项目最终通过广东省政府采购智慧云平台完成采购。

三、采购项目技术规格、参数及要求

以下技术参数要求基于供应商提供的标准方案，供应商应提供不低于此标准的产品。

1.电梯参数表

	产品名称：无机房客梯
	数量：1台

	1.技术参数
	载重kg
	≧1050kg

	
	层站门
	3/3/3

	
	速度
	1.0m/s

	
	服务楼层
	1F- 3 F

	
	基站
	1F

	
	控制方式
	集选控制

	2.机房
	类型
	无机房

	3.

井道参数
	井道结构
	混凝土墙

	
	井道尺寸(宽×深)
	2240mm*2200mm

	
	井道总高
	16180mm

	
	提升高度
	7980mm

	
	底坑深度
	1600mm

	
	顶层高度
	66000mm

	4.轿厢参数
	轿厢尺寸(宽×深×高)
	1500mm*1600mm*2500mm（净高）

	
	开门尺寸(宽×高)
	900mm*2100mm

	
	开门方式
	中分门

	
	开门状态
	单通

	5.

曳引系统
	曳引机
	辛格林、亚太通尼、联合西奥或同档次一线品牌

	
	控制系统
	控制柜、微机系统控制板、变频器采用默纳克(Monarch)或同档次一线品牌

	
	门机系统
	变频门机
	辛格林、亚太通尼、联合西奥或同档次品牌

	
	
	红外线光幕
	微科、嘉美森或同档次品牌

	6.

电源要求
	动力电源
	380V，50Hz（三相五线制，零地线分开）

	
	照明电源
	220V，50Hz

	轿厢装潢

	1.轿厢
	轿厢壁板
	发纹不锈钢，后壁中间为镜面蚀刻不锈钢

	
	轿门板
	发纹不锈钢

	
	扶手
	无

	
	轿厢吊顶
	一体式，镜面不锈钢，筒灯

	
	轿厢地板
	3mm花纹不锈钢地板

	2.层门及门套
	层门及门套
	全部层发纹不锈钢

	3.

呼梯部件
	操纵箱
	分体式，发纹不锈钢面板，10.1寸真彩液晶图片机

	
	召唤箱
	无底盒式，豪华玻璃黑金刚面板，白色段码显示

	4.

选配部件
	无障碍功能
	可选配（操纵箱、盲人按钮）

	
	语音报站
	标配

	
	物联网
	标配

	
	随行电缆网络视频线
	标配

	
	停电应急平层装置
	可选配

	
	单冷空调
	可选配

	
	副操纵箱
	可选配

	
	智能IC卡
	可选配


2.电梯标准功能
	项 目
	序号
	标准功能
	序号
	标准功能

	标准功能
	1
	全集选控制
	2
	变频器多重保护

	
	3
	检修运行方式
	4
	轿内照明、风扇的节能控制

	
	5
	召唤功能
	6
	停电应急照明

	
	7
	自救运行
	8
	运行超时保护

	
	9
	到站自动开门
	10
	超速保护

	
	11
	自动关门
	12
	电梯运行次数记录

	
	13
	即时关门
	14
	故障码显示

	
	15
	开门按钮开门
	16
	故障历史记录

	
	17
	故障重开门
	18
	关门按钮响应指示

	
	19
	司机操作
	20
	开门按钮响应指示

	
	21
	贵宾专用直驶服务
	22
	开门保护时间自动调整

	
	23
	火灾紧急返回运行
	24
	本层厅外开门

	
	25
	换层停靠功能
	26
	轿内反向指令消除

	
	27
	抱闸力矩检测功能
	28
	超载报警

	
	29
	井道层楼数据自学习
	30
	泊梯功能

	
	31
	层楼位置信号的自动修正
	32
	开关门受阻保护

	
	33
	对讲机通讯、警铃
	34
	光幕保护

	
	35
	直接停靠
	36
	门区外不能开门保护

	
	37
	满载直驶
	38
	防溜车保护

	
	39
	超载保护
	40
	缺相保护

	
	41
	防门锁短接保护
	42
	抱闸开关触点检测保护

	
	43
	防终端越程保护
	44
	封星保护检测功能

	
	45
	误指令删除功能
	46
	层站显示数字的任意设定

	
	47
	防打滑保护
	48
	逆向运行保护

	
	49
	防捣乱功能
	50
	轿厢节能功能

	
	51
	按钮粘连检查
	52
	微动平层


四、服务要求
1.质保与售后服务：

（1）供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。
（2）供应商应保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向采购人提供售后服务。

（3）质保期：自当地特种设备监察检验所验收合格之日起1年或以上。其中，主机、控制系统、门机、安全钳、限速器、缓冲器关键部件质保期为5年或以上。

（4）紧急服务：提供24小时服务，紧急故障30分钟内到达现场，一般报修1小时内到达。

（5）保养服务：质保期内每月提供2次定期例行保养。

（6）技术支持：免费提供终生电梯技术咨询服务。

五、验收标准
1.装箱单（包括但不限于质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料等）。
2.验收应在双方共同参加下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。
3.供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
六、费用结算
完成合同约定的全部服务内容，经当地技监部门验收合格并取得使用登记证后，采购人开展验收工作。采购人货物验收通过，收到供应商开具的正式发票后30个工作日内以银行转账方式支付合同款。
七、评价标准

	评审部分
	项目评分内容
	分值

	商务部分
	履约能力等
	5分

	
	近三年相关业绩情况（每提供一份业绩得2分，最高得10分。）注：业绩必须是供应商名义完成的项目，须提供合同关键页或发票复印件，内容应清晰可见，不提供不得分。
	10分

	技术服务部分
	服务方案（如产品技术性能（配置、功能）等）、增值服务等
	25分

	售后服务
	售后服务承诺（如网点分布、响应时间、质保期）等
	25分

	价格部分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值。
	35分




