佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：住院楼更换排水管及修缮项目
根据医院实际情况，拟采购一家符合资质要求的供应商完成我院住院楼更换排水管及修缮项目。现进行公开采购，欢迎符合资格的供应商参与。最终在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。

一、项目概况

1、项目承包范围：对佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）住院楼更换排水管及修缮。按工程量清单所包含的范围，总价包干，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制（如需要）等及国家相关规定执行（详见附件3：住院楼更换排水管及修缮项目预算报告及工程量清单）。

2、工程地点：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号。
3、项目主要内容

	序号
	采购项目
	数量
	最高限价
	施工期

	1
	住院楼更换排水管及修缮项目
	详见附件3：住院楼更换排水管及修缮项目预算报告及工程量清单
	¥325,474.98元
	合同签订后80个日历天内完工


注：预算价为最高限价，超出预算价的报价均为无效报价。
4、承包方式：供应商报价不得超最高限价，且合同价为中标价，总价包干。包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

5、质量要求：合格，符合国家、行业及地方现行相关工程施工质量验收规范及标准。

6、改造目标：更换住院楼老化排水管及旧给水管，修复沉箱漏水点位，维修更换管井，对414、402病房卫生间进行整体修缮，对污物间地面及沉箱架空层进行改造处理，恢复施工过程中破坏的墙面、天花，确保排水系统正常运行，消除渗漏隐患。

7、安全文明施工：施工期间不得影响医院正常诊疗秩序，严格遵守医院感控、消防、安全等管理规定，做好围蔽、降尘、降噪、垃圾日产日清。

8、安全保障及施工管理要求：

（1） 供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及佛山市有关文明施工、环境卫生、城市管理的规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任均由供应商承担。

（2） 施工期间须做到安全、文明施工，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清。

（3） 施工过程中涉及高空作业、临时用电、动火作业等危险工序的，须按规定办理审批手续并采取相应的安全防护措施。

（4） 安全责任由施工单位全面负责，若发生安全事故，采购人有权终止合同。

9、采购方式：本项目为修缮工程，属于集中采购项目，最终将在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。实际采购以云平台采购计划为准。

二、具体内容

1、 采购人工作

1.1开工前确认供应商的设计施工图纸，向供应商提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。  

1.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

1.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

1.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2、供应商工作

2.1参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前5天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给采购人审定。
2.2指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。
2.3供应商必须严格遵守以下各项规定，如由于供应商的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由供应商承担：
2.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
2.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。
2.3.3施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.4工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.5采购人是专科医院，医院管理存在特殊性，在施工前，必须把场地清理完毕，确定施工环境符合安全要求，方可进行施工。

2.6在施工的过程中，供应商应遵守医院各项的安全管理制度；考虑到采购人病区使用同时进行施工的特殊情况，出入需及时关闭门户防止患者离开病区，做好施工安全且管理好施工设备或工具，施工过程中产生的安全问题以及造成患者损害的情况等一切安全事故，须由供应商负全部责任。 

 2.7 供应商须在响应文件中提供初步施工组织方案，包括但不限于：施工流程及工序安排、人员配置及分工、主要施工机械配备、材料进场计划、安全文明施工措施（含高空/动火/临时用电等危险作业的专项防护方案）、施工进度计划表及工期保障措施、质量保障措施、应急处理预案等。成交后，供应商须根据采购人意见细化完善方案，经采购人书面确认后方可开工。开工前5天提交正式施工方案及进度计划给采购人审定。

2.8 施工组织方案编制要求

供应商须在响应文件中提供完整的施工组织方案，方案应结合本项目“住院楼正常运营、分房逐个施工”的实际情况编制。因本项目为专科医院住院楼，病区环境特殊，施工期间患者安全管理为重中之重，方案须具有针对性，不得照搬通用模板。方案应包含但不限于以下内容：

（1）施工区域管理

供应商须对施工区域制定专项管理方案，应包含但不限于以下内容：

	序号
	管理内容
	具体要求

	1
	病房门管理
	施工前检查施工房间门能否正常上锁；有门者施工期间从外部加锁并悬挂警示标牌，无门者须加装临时夹板进行封堵，确保患者无法进入

	2
	围蔽隔离
	施工区域须采用硬质围挡全封闭，与病区物理隔离，围挡高度不低于1.8米，设置明显的“施工区域、禁止入内”警示标识

	3
	通道管理
	施工人员、材料、垃圾进出须设置独立通道，与患者通道完全分离

	4
	工具管理
	所有工具每日下班前清点核对，全部锁入施工房间内，严禁工具外留或放置在患者可接触区域

	5
	材料管理
	材料进场后集中存放于施工房间内并上锁，严禁堆放在走廊或患者可接触区域，每日下班前将散落材料收回施工房间


（2）施工总体部署

结合专科医院住院楼边运营边施工的特殊环境，阐述整体施工思路及施工顺序安排。原则上采用“腾出一间、锁上一间、做完一间、移交一间”的分房逐个施工方式，每次仅施工一个房间，完工后立即移交科室使用，严禁采用整层大面积施工方式。

如确因管道纵向贯通、工序衔接等原因需同时施工两个相邻房间的，供应商观看现场后须在施工方案中提前说明必要性，明确两个房间同时施工的具体理由、涉及房间编号及施工周期，并提供专项安全管理方案（含人员加倍配置、双区域隔离措施、患者防护方案等），经采购人确认后方可实施。未经采购人确认，不得擅自增加同时施工的房间数量。

（3）施工计划

供应商须在看过现场后，根据现场实际情况提供完整的施工计划，明确各分项工程的开始及完成时间，合理安排各工序之间的衔接，避免同一区域反复施工。施工全过程须按以下流程闭环：
    施工准备：现场勘察、材料进场、围蔽搭设、病房门锁检查及临时封门、人员培训及安全交底
    房间腾空确认：科室护士长确认该房间患者已全部转移，病房大门从外部加锁
    单间施工：按该房间对应的分项工程流程进行施工（管井更换/污物间改造/卫生间修缮等）
    闭水试验：防水施工完成后进行24小时闭水试验，通知采购人现场验收
    场地清理：每日收工前清理施工区域，垃圾及时外运，恢复病房及走廊整洁
    完工验收：该房间全部施工内容完成后，彻底清理场地，通知科室护士长现场验收
    房间移交：验收合格后拆除围挡、解锁房门，交还科室使用，施工方不再进入该房间
    转入下一间
：重复上述流程，逐间推进直至全部完工
    竣工验收：全部房间施工完毕并移交后，整理竣工资料，申请项目整体竣工验收

（4）分部分项工程施工方案

针对本工程涉及的管井及排水管更换、污物间改造、卫生间修缮、墙体修复等主要分项工程，分别说明施工方法、工艺流程及技术措施。

（5）人员配置方案

明确项目管理团队及施工班组的岗位设置、人数及职责分工。须指定项目负责人、现场施工员、专职安全员及材料管理员，并提供相关人员资格证书。

（6）安全保障措施

针对专科医院患者特殊性，制定专项安全保障方案，须包括但不限于：

施工区域封闭管理：硬质围挡搭设方案、独立通道设置、病房门临时封堵及上锁管理

人员出入管理：施工人员实名登记、工牌佩戴、进出病区须经护士站放行、进出立即关闭门禁

工具及材料管理：每日下班前工具清点、全部锁入施工房间，材料集中存放上锁

夜间安全管理：每日18:00前全面停工、施工房间双人双锁（施工方一把+科室一把）

每日交接制度：下班前施工方与科室护士长共同确认人员离场、工具清点、材料上锁、围挡完好

噪音及粉尘控制：高噪音作业时间安排、喷淋降尘、防尘帘设置

应急联络机制：施工方-总务科-病区护士站三级应急联络

（7）质量保障措施

明确质量控制标准、隐蔽工程验收程序、防水工程闭水试验要求等。

（8）减少对病区影响的措施

包括施工时间安排（午休及夜间停工）、垃圾日产日清及密封运输、施工区域每日清理恢复整洁等。

（9）应急管理方案

针对患者误入施工区、管道爆裂/漏水、施工人员受伤、火灾等突发事件制定应急预案。

3、关于工程质量及验收的规定
3.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

3.2双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也不予顺延。
3.3由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。
3.4工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。若验收不合格，供应商在采购人限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。
3.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自竣工验收合格之日起计算，装修工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。
4、有关安全生产和防火的规定
4.1供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
4.2由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。
4.3供应商负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

三、付款方式

工程竣工验收后，供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。 采购人应在接到上述资料10天内审查完毕，若未提出异议，应在审查完毕后60工作日内以银行转账的方式支付工程款。

若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

四、违约责任

1.采购人逾期支付服务费的，每逾期一天，采购人向供应商偿付欠款总额3‰的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的10%。

2.供应商施工期超出约定期限，每逾期一天，供应商向采购人偿付合同总额3‰的违约金，累计违约金总额不超过合同总额的10%。逾期超过二十个日历天，采购人有权终止合同。

3、供应商应妥善保护采购人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4、采购人未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由采购人负责并承担损失。

5、本工程所有设计更改，必须经过采购人书面确认后供应商才可实施，否则视为无效；若供应商未经采购人书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为供应商违约，供应商负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；
6、未经采购人同意，供应商擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。

7、未办理验收手续，采购人擅自动用，造成损失由采购人负责。如采购人确需提前使用，可与供应商就现场情况确认及记录有关资料。

8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9、供应商发生下列条款的任何一条，采购人有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定，宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经采购人确认已丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

五、评选标准

	项目
	项目评分内容
	分值

	商务部分（15分）
	近三年相关业绩情况（每提供一份业绩得3分，最高得15分。）注：业绩必须是供应商名义完成的项目，须提供合同关键页或发票复印件，内容应清晰可见，不提供不得分。
	15

	技术服务部分（40分）
	技术服务方案（包含施工总体部署及分项施工方案、安全保障措施、进度计划及工期保障措施质量保障、质量保障及应急管理方案等）
	40

	售后方案

（15分）
	售后服务的内容 (包括质保期、补充承诺等)
	15

	价格部分（30分）
	以满足采购文件要求且报价最低的有效供应商价格为基准价，得分=基准价/报价×30
	30

	合计
	100
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