佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）
项目需求书
项目名称：后勤楼天面修缮工程
根据医院实际情况，拟采购一家符合资质要求的供应商完成我院后勤楼天面防水修缮工程。现进行公开采购，欢迎符合资格的供应商参与。最终在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。

一、项目概况

1.项目承包范围：对佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）后勤楼天面进行防水修缮，包括打凿天面水泥砂浆层至混凝土层、楼板裂缝修补、水泥砂浆找平层施工、屋面整体非固化橡胶沥青防水涂料+自粘聚合物改性沥青防水卷材复合防水系统施工、细石混凝土保护层施工等。按工程量清单所包含的范围，总价包干，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等及国家相关规定执行（详见附件3：工程量清单）。

2.工程地点：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号。
3.项目主要内容

	序号
	采购项目
	数量
	最高限价
	施工期

	1
	后勤楼天面修缮工程
	详见附件3：工程量清单
	¥78000元
	合同签订后30个日历天内完工




注：预算价为最高限价，超出预算价的报价均为无效报价。
4.承包方式：供应商报价不得超过最高限价，且合同价为中标价，总价包干。包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

5.质量要求：合格，符合国家、行业及地方现行相关工程施工质量验收规范及标准。

6.修缮目标：彻底解决后勤楼天面渗漏问题，保障三楼药库药品存放安全。鉴于药库对防水有特殊要求，防水等级按Ⅰ级设防，采用两道防水设防，防水层合理适用年限不低于20年。

7.安全文明施工：施工期间不得影响医院正常诊疗秩序，严格遵守医院感控、消防、安全等管理规定，做好围蔽、降尘、降噪、垃圾日产日清。施工过程中产生的安全问题由供应商负全部责任。
   8.采购方式：本项目为修缮工程，属于集中采购项目，最终将在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。实际采购以云平台采购计划为准。

二、具体内容

1. 采购人工作

1.1开工前确认供应商的设计施工图纸，向供应商提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。  

1.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

1.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

1.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.供应商工作

2.1参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前5天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给采购人审定。
2.2指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。
2.3供应商必须严格遵守以下各项规定，如由于供应商的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由供应商承担：
2.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
2.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。
2.3.3施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.4工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.5采购人是精神专科医院，医院管理存在特殊性，在施工前，必须把场地清理完毕，确定施工环境符合安全要求，方可进行施工。

2.6在施工的过程中，供应商应遵守医院各项的安全管理制度；考虑到采购人病区使用同时进行施工的特殊情况，出入需及时关闭门户防止患者离开病区，做好施工安全且管理好施工设备或工具，施工工程中产生的安全问题以及造成损害病人的情况等一切安全事故，须由供应商负全部责任。  

2.7在施工过程中，供应商应严格遵守医院各项安全管理制度。考虑到本次施工地点为药库楼顶，药品储存对环境洁净度、温湿度及防火防潮有特殊要求，供应商须采取有效防护措施，避免施工期间对药品质量造成影响。同时，施工期间须严格管控施工人员与物料进出，杜绝无关人员进入及药品流失风险。因施工操作不当引发的安全问题或其他安全事故，均由供应商承担全部责任。

3.关于工程质量及验收的规定
3.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标 准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

3.2防水材料进场时须提供产品合格证、质量保证书及出厂检验报告，并经采购人验收确认后方可使用。采购人有权对施工现场使用材料抽样送第三方材料检测机构检测（第三方检测机构必须通过CMA认证），检测费用由供应商承担。若检测结果不符合技术要求，供应商须无条件更换并承担由此造成的一切损失。

3.3双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也不予顺延。
3.4防水层验收合格后应进行24小时闭水试验，确保无渗漏。

3.5由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。

3.6工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。若验收不合格，供应商在采购人限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。
3.7工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自竣工验收合格之日起计算，防水工程保修期为5年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。保修期内如出现渗漏，供应商须在接到通知后24小时内到场处理，并承担全部维修费用。

保修期内因防水层渗漏造成采购人药品损失、设备损坏、装修损坏及其他直接经济损失的，供应商须承担全部赔偿责任。供应商不得以已履行维修义务为由拒绝赔偿。因渗漏导致药库药品受潮、变质、报废的，供应商应当赔偿药品损失，以及采购人为处置受潮、变质、报废药品所实际支出的合理费用。
4.有关安全生产和防火的规定
4.1供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
4.2由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。
4.3供应商负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

4.4 严禁在雨天施工，四级风及以上时不得施工。

三、防水材料技术要求（★核心技术要求，须全部满足）

本项目施工部位为后勤楼天面，其下方为药库，药品储存对防水可靠性要求极高。根据《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）关于对防水有特殊要求的建筑屋面应进行专项防水设计，防水等级按Ⅰ级设防，采用两道防水设防。为确保防水层合理使用年限不低于20年，本项目选用“非固化橡胶沥青防水涂料+自粘聚合物改性沥青防水卷材”复合防水系统，形成两道防水设防。所有防水材料必须为同一品牌配套产品，确保相容性。
（一）自粘聚合物改性沥青防水卷材

执行标准GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》，技术要求如下：

	序号
	项目
	指标要求

	1
	型号
	Ⅱ型

	2
	上表面材料
	镀铝聚酯膜（PET膜）

	3
	卷材厚度
	≥1.5mm

	4
	拉力（N/50mm）
	≥200

	5
	最大拉力时延伸率
	≥30%

	6
	沥青断裂延伸率
	≥150%

	7
	钉杆撕裂强度
	≥40N

	8
	耐热性
	70℃滑动不超过2mm

	9
	低温柔性
	-30℃无裂纹

	10
	不透水性
	0.2MPa，120min不透水

	11
	剥离强度（卷材与卷材）
	≥1.0N/mm

	12
	剥离强度（卷材与铝板）
	≥1.5N/mm


非固化橡胶沥青防水涂料

执行标准JC/T2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》，技术要求如下：

	序号
	项目
	指标要求

	1
	固含量
	≥98%

	2
	粘结性能
	100%内聚破坏（干燥基面/潮湿基面）

	3
	延伸性
	≥15mm

	4
	低温柔性
	-20℃无断裂

	5
	耐热性
	65℃，无滑动、流淌、滴落

	6
	自愈性
	无渗水

	7
	抗窜水性
	0.6MPa无窜水

	8
	闪点
	≥200℃


（三）材料品牌要求

为保证工程质量，防水主材推荐采用一线品牌产品。
四、施工工艺要求

1.基面处理： 开凿天面水泥砂浆层至混凝土层完全裸露；清理开凿垃圾并用吊车运走；用水冲洗或吹风机吹净施工基面；从楼层底部观察渗漏裂缝，在天面楼板标出裂缝位置；用打磨机对楼板裂缝表面打磨（约30cm宽），打磨完毕用风机吹净灰尘。

2.裂缝修补： 配制环氧防水涂料（改性环氧树脂+水泥搅拌均匀），涂于裂缝表面，待完全固化后，面涂刮两遍单组份聚氨酯防水涂料并粘贴一层聚酯布加强层。

3.找平层施工： 天面整体做水泥砂浆找平层，找平层应坚实、平整，无起砂、起皮、空鼓等缺陷。

4.非固化橡胶沥青防水涂料刮涂： 采用专用设备将非固化橡胶沥青防水涂料加热至规定温度后，对基面进行刮涂。非固化涂料涂层厚度不小于1.5mm。女儿墙立面翻高不小于200mm，地面与女儿墙交接处涂刮宽度不小于500mm。

5.自粘卷材铺贴： 卷材弹线预铺，由低处往高处进行；揭起隔离膜，同时滚铺卷材；铺贴同时用压辊辊压排气；第二幅卷材与第一幅卷材搭接宽度不小于80mm；长边搭接宽度不小于80mm；大面铺贴遇女儿墙等部位应向上翻高不小于500mm，上翻卷材收头处用密封膏密封。

6.保护层施工： 防水层施工完毕且验收合格后，做细石混凝土保护层，保护层固化后切割分格缝。

五、付款方式

工程竣工验收后，供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。 采购人应在接到上述资料10天内审查完毕，若未提出异议，应在审查完毕后60工作日内以银行转账的方式支付工程款。若本项目款项来源于财政资金，采购人在约定期限内向政府采购支付部门提交完整的财政支付申请手续后，即视为采购人已按期履行付款义务。实际到账时间以财政支付部门审核拨付进度为准，采购人不因此承担逾期付款责任。
六、违约责任

1.采购人逾期支付服务费的，每逾期一天，采购人向供应商偿付欠款总额3‰的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的10%。

2.供应商施工期超出约定期限，每逾期一天，供应商向采购人偿付合同总额3‰的违约金，累计违约金总额不超过合同总额的10%。逾期超过二十个日历天，采购人有权终止合同。
    3. 保修期内，因防水工程质量问题导致渗漏，造成采购人药品、设备、设施或其他财产损失的，供应商除须按第3.7条约定承担维修责任外，还须赔偿采购人因此遭受的全部直接经济损失。采购人有权从尚未支付的工程款或质量保证金中直接扣除相应赔偿金额；不足部分，供应商须在接到采购人书面通知后10个工作日内补足。本条款不影响采购人依据法律、法规及合同约定，就供应商因防水工程质量问题造成的其他损失，进一步追究其相应法律责任的权利。

4.供应商应妥善保护采购人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.采购人未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由采购人负责并承担损失。

6.本工程所有设计更改，必须经过采购人书面确认后供应商才可实施，否则视为无效；若供应商未经采购人书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为供应商违约，供应商负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；
7.未经采购人同意，供应商擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。

8.未办理验收手续，采购人擅自动用，造成损失由采购人负责。如采购人确需提前使用，可与供应商就现场情况确认及记录有关资料。

9.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.供应商发生下列条款的任何一条，采购人有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定，宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经采购人确认已丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

七、评选标准

	项目
	评分内容
	分值

	商务部分（15分）
	近三年相关业绩情况（每提供一份业绩得3分，最高得15分。）注：业绩必须是供应商名义完成的项目，须提供合同关键页或发票复印件，内容应清晰可见，不提供不得分。
	商务部分（15分）

	技术部分（30分）
	公司施工方案比较（包含施工组织、质量安全保证、进度计划等）
	30

	服务方案（20分）
	公司提供售后服务的内容 (包括质保期、补充承诺等)比较
	20

	价格部分（35分）
	以满足采购文件要求且报价最低的有效供应商价格为基准价，得分=基准价/报价×35
	35

	合计
	100


 4 / 6

